1
환상 철심에 권수 [eqn: N _{A}]인 A코일과 권수 [eqn: N _{B}]인 B코일이 있을 때 코일 A의 자기인덕턴스가 [eqn: L _{A}][H]라면 두 코일간의 상호 인덕턴스는 몇 [H]인가? (단, A코일과 B코일간의 누설자속은 없는 것으로 한다.) ㉮ [eqn: {N _{A} L _{A}} over {N _{B}}] ㉯ [eqn: {N _{B} L _{A}} over {N _{A}}] ㉰ [eqn: {N _{A} ^{2 _{}} L _{A}} over {N _{B}}] ㉱ [eqn: {N _{B} ^{2 _{}} L _{A}} over {N _{B}}]

2
다음 중 투자율이 가장 큰 것은? ㉮ 니켈 ㉯ 코발트 ㉰ 순철 ㉱ 규소강

3
평행 도선에 같은 크기의 왕복 전류가 흐를 때 두 도선 사이에 작용하는 힘과 관계되는 것 중 옳은 것은? ㉮ 간격에 제곱에 반비례한다. ㉯ 간격에 제곱에 반비례하고, 투자율에 반비례한다. ㉰ 전류에 제곱에 비례한다. ㉱ 주위 매질의 투자율에 반비례한다.

4
공간내의 한 점의 자속밀도 B 가 변화할 때 전자유도에 의하여 유기되는 전계 E 에 관련된 식으로 옳은 것은? ㉮ ∇⋅E[eqn: =- {Partial B} over {Partial t}] ㉯ curl⋅E[eqn: =- {Partial B} over {Partial t}] ㉰ ∇⋅E[eqn: = {Partial B} over {Partial t}] ㉱ curl⋅E[eqn: = {Partial B} over {Partial t}]

5
점전하와 접지된 유한한 도체 구가 존재할 때 점전하에 의한 접지 구 도체의 영상전하에 관한 설명 중 틀린 것은? ㉮ 영상전하는 구 도체 내부에 존재한다. ㉯ 영상전하는 점전하와 크기는 같고 부호는 반대이다. ㉰ 영상전하는 점전하와 도체 중심축을 이은 직선상에 존재한다. ㉱ 영상전하가 놓인 위치는 도체 중심과 점전하와의 거리와 도체 반지름의 의해 결정된다.

6
전류가 흐르는 도선을 자계 안에 놓으면, 이 도선에 힘이 작용한다. 평등 자계의 진공 중에 놓여 있는 직선 전류도선이 받는 힘에 대하여 옳은 것은? ㉮ 전류에 세기에 반비례한다. ㉯ 도선의 길이에 비례한다. ㉰ 자계의 세기에 반비례한다. ㉱ 전류와 자계의 방향이 이루는 각의 탄젠트각에 비례한다.

7
유전체내에서 변위전류를 발생하는 것은? ㉮ 분극전하 밀도의 시간적 변화 ㉯ 전속밀도의 시간적 변화 ㉰ 자속밀도의 시간적 변화 ㉱ 분극전하 밀도의 공간적 변화

8
그림과 같이 무한 평면도체로부터 d[m] 떨어진 점에 +Q[C]의 점전하가 있을 때 [eqn: {d} over {2}][m]인 P점에 있어서의 전계의 세기는 몇 [V/m] 인가? ㉮ [eqn: {Q} over {3 pi varepsilon _{0} d}] ㉯ [eqn: {Q} over {9 pi varepsilon _{0} d ^{2}}] ㉰ [eqn: {10Q} over {9 pi varepsilon _{0} d ^{2}}] ㉱ [eqn: {Q} over { pi varepsilon _{0} d ^{2}}]

9
대전 도체 표면의 전계의 세기는? ㉮ 곡률이 커지면 커진다. ㉯ 곡률이 커지면 작아진다. ㉰ 평면일 때 가장 크다. ㉱ 표면 모양에 무관하다.

10
유전체에 전도전류 [eqn: i _{c}]와 변위 전류 [eqn: i _{d}]가 흘러, 양 전류의 크기가 같게 되는 임계 주파수를 [eqn: f _{c}]라 할 때 임의의 주파수 [eqn: f] 에 있어서의 유전체 역률 tan[eqn: delta] 는 얼마인가? ㉮ [eqn: {f} over {f _{c}}] ㉯ [eqn: {f _{c}} over {f _{}}] ㉰ [eqn: ff _{c}] ㉱ [eqn: {f ^{2}} over {f _{c}}]

11
자기 감자력(self demagnetizing force)이 평등 자화되는 자성체에서의 관계가 옳은 것은? ㉮ 투자율에 비례한다. ㉯ 자화의 세기의 비례한다. ㉰ 감자율에 반비례한다. ㉱ 자계에 반비례한다.

12
평등자계를 얻는 방법으로 가장 알맞은 것은? ㉮ 길이에 비하여 단면적이 충분히 큰 솔레노이드에 전류를 흘린다. ㉯ 길이에 비하여 단면적이 충분히 큰 원통형 도선에 전류를 흘린다. ㉰ 단면적에 비하여 길이가 충분히 긴 솔레노이드에 전류를 흘린다. ㉱ 단면적에 비하여 길이가 충분히 긴 원통형 도선에 전류를 흘린다.

13
자계의 실효값이 1[mA/m]인 평면 전자파가 공기 중에서 이에 수직되는 수직 단면적 10[㎡]를 통과하는 전력은 몇 [W] 인가? ㉮ [eqn: 3.77 TIMES 10 ^{-3}] ㉯ [eqn: 3.77 TIMES 10 ^{-4}] ㉰ [eqn: 3.77 TIMES 10 ^{-5}] ㉱ [eqn: 3.77 TIMES 10 ^{-6}]□

14
반지름이 3[㎝]인 원형 단면을 가지고 있는 환상 연철심에 코일을 감고, 여기에 전류를 흘려서 철심 중의 자계의 세기가 400[AT/m] 가 되도록 여자할 때 철심 중의 자속밀도는 약 몇 [Wb/㎡]인가? (단, 철심의 비투자율은 400 이라고 한다.) ㉮ 0.2 ㉯ 0.8 ㉰ 1.6 ㉱ 2

15
진공 중에 그림과 같이 한변이 a[m]인 정삼각형의 꼭지점에 각각 서로 같은 점전하 +Q[C]이 있을 때 그 각 전하에 작용하는 힘 F는 몇 [N] 인가? ㉮ [eqn: F= {Q ^{2}} over {4 pi varepsilon _{0} a ^{2}}] ㉯ [eqn: F= {Q ^{2}} over {2 pi varepsilon _{0} a ^{2}}] ㉰ [eqn: F= {sqrt {2} Q ^{2}} over {4 pi varepsilon _{0} a ^{2}}] ㉱ [eqn: F= {sqrt {3} Q ^{2}} over {4 pi varepsilon _{0} a ^{2}}]

16
반지름이 a[m]이고 단위길이에 대한 권수가 n 인 무한장 솔레노이드의 단위 길이당의 자기인덕턴스는 몇 [H/m] 인가? ㉮ [eqn: mu pi a ^{2} n ^{2}] ㉯ [eqn: mu pi a ^{} n ^{}] ㉰ [eqn: {an} over {2 mu pi }] ㉱ [eqn: 4mu pi a ^{2} n ^{2}]

17
공기 중의 원점의 점전하에서 0.5[m], 2[m] 거리의 전위가 각각 30[V], 15[V]일 때 1[m] 거리인 점의 전위는 몇 [V] 인가? ㉮ 15 ㉯ 17.5 ㉰ 20 ㉱ 22.5

18
공기 중에 있는 지름 6[cm]인 단일 도체구의 정전용량은 약 몇 [pF] 인가? ㉮ 0.33 ㉯ 0.67 ㉰ 3.3 ㉱ 6.7

19
반사계수가 [eqn: TAU =0.8] 일 때 정재파비 S를 데시벨[dB]로 표시하면 ? ㉮ [eqn: 10`log _{10} {1} over {9}] ㉯ [eqn: 10`log _{10} 9] ㉰ [eqn: 20`log _{10} {1} over {9}] ㉱ [eqn: 20`log _{10} 9]

20
비투자율 350인 환상철심 중의 평균 자계의 세기가 280[A/m]일 때 자화의 세기는 약 몇□[Wb/㎡]인가? ㉮ 0.12 ㉯ 0.15 ㉰ 0.18 ㉱ 0.21

21
피뢰기의 설명으로 틀린 것은? ㉮ 충격방전 개시전압이 낮을 것. ㉯ 상용주파 방전개시 전압이 낮을 것. ㉰ 제한전압이 낮을 것. ㉱ 속류의 차단능력이 클 것.

22
수전용 변전설비의 1차측 차단기의 용량은 주로 어느 것에 의하여 정해지는가? ㉮ 수전 계약용량. ㉯ 부하설비의 용량 ㉰ 공급측 전원의 크기 ㉱ 수전전력의 역률과 부하율

23
250[㎜] 현수애자 10개를 직렬로 접속한 애자련의 건조 섬락 전압이 590[kV]이고 연효율(string efficiency)이 0.74 이다. 현수애자 한 개의 건조 섬락 전압은 약 몇 [kV] 인가? ㉮ 80 ㉯ 90 ㉰ 100 ㉱ 120

24
최소 동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 계전기는? ㉮ 반한시 계전기 ㉯ 정한시 계전기 ㉰ 순한시 계전기 ㉱ Notting 한시 계전기

25
전력계통의 전압을 조정하는 가장 보편적인 방법은 ? ㉮ 발전기의 유효전력 조정 ㉯ 부하의 유효전력 조정 ㉰ 계통의 주파수 조정 ㉱ 계통의 무효전력 조정

26
제 3고조파의 단락전류가 흘러서 일반적으로 사용되지 않는 변압기 결선방식은? ㉮ Δ-Y ㉯ Y-Δ ㉰ Y-Y ㉱ Δ-Δ

27
수차의 조속기가 너무 예민하면 어떤 현상이 발생되는가? ㉮ 탈조를 일으키게 된다. ㉯ 수압상승률이 크게 된다. ㉰ 속도변동률이 작게 된다. ㉱ 전압변동이 작게 된다.

28
초고압 장거리 송전선로에 전송되는 1차변전소에 분로리액터를 설치하는 주된 목적은? ㉮ 페란티 현상의 방지 ㉯ 과도 안정도의 증대 ㉰ 송전용량의 증가 ㉱ 전력손실의 경감

29
송․배전선로에 대한 다음 설명 중 틀린 것은? ㉮ 송․배전선로는 저항, 인덕턴스, 정전용량, 누설 컨덕턴스라는 4개의 정수로 이루어진 연속된 전기회로이다. ㉯ 송․배전선로의 전압강하, 수전전력, 송전손실, 안정도 등을 계산하는데 선로정수가 필요하다. ㉰ 장거리 송전로에 대해서 정밀한 계산을 할 경우에는 분포정수회로로 취급한다. ㉱ 송․배전선로의 선로정수는 원칙적으로 송전전압, 전류 또는 역률 등에 의해서 영향을 많이 받게 된다.

30
평균 발열량 7,100 [kcal/kg] 의 석탄이 있다. 탄소와 회분으로 되어 있다면 회분은 약 몇 [%] 인가? (단, 탄소만인 경우의 발열량은 8,000 [kcal/kg] 이다.) ㉮ 11 ㉯ 15 ㉰ 17 ㉱ 19

31
유역면적이 4,000[㎢]인 어떤 발전지점이 있다. 유역내의 연강우량이 1,400[㎜] 이고 유출계수가 75[%] 라고 하면, 그 지점을 통과하는 연평균 유량은 몇 [㎥/sec] 인가? ㉮ 121 ㉯ 133 ㉰ 251 ㉱ 150

32
지중 케이블 있어서 고장점을 찾는 방법이 아닌 것은? ㉮ 머리 루프 시험기에 의한 방법 ㉯ 메거에 의한 측정방법 ㉰ 수색 코일에 의한 방법 ㉱ 펄스에 의한 측정법

33
2회선의 송전선로가 있다. 사정에 의하여 그 중 1회선을 정지시켰다면 이 송전선로의 일반회로정수 B 의 크기는 어떻게 되는가? ㉮ 변화가 없다. ㉯ [eqn: {1} over {2}]로 된다. ㉰ 2배로 된다. ㉱ 4배로 된다

34
교류 단상3선식 배전방식을 교류 단상 2선식에 비교하면? ㉮ 전압강하가 작고, 효율이 높다. ㉯ 전압강하가 크고, 효율이 높다. ㉰ 전압강하가 작고, 효율이 낮다. ㉱ 전압강하가 크고, 효율이 낮다.

35
개폐서지 이상전압의 발생을 억제할 목적으로 설치하는 것은? ㉮ 단로기 ㉯ 차단기 ㉰ 리액터 ㉱ 개폐저항기

36
3상 전원에 접속된 △결선의 콘덴서를 Y 결선으로 바꾸면 진상용량은 △결선시의 몇 배로 되는가? ㉮ [eqn: sqrt {3}]□□□ ㉯ [eqn: {1} over {3}]□□ ㉰ [eqn: {1} over {sqrt {3}}]□ □㉱ [eqn: 3]

37
“수용률이 크다. 부등률이 크다. 부하율이 크다.” 라는 의미는? ㉮ 항상 같은 정도의 전력을 소모하고 있다는 것이다. ㉯ 전력을 가장 많이 소비할 때는 사용하지 않는 전기기구가 별로 없다는 것이다. ㉰ 전력을 가장 많이 소비하는 시간은 지역에 따라 다르다는 것이다. ㉱ 전력을 가장 많이 소비하는 시간은 모든 지역이 같다는 것이다.

38
경간이 200[m]인 가공 전선로가 있다. 사용 전선의 길이는 경간보다 약 몇 [m] 길어야 하는가? 단, 전선의 1[m] 당 하중은 2[kg], 인장하중은 4,000[kg]이고, 풍압 하중은 무시하며, 전선의 안전율은 2라 한다. ㉮ 0.33 ㉯ 0.5 ㉰ 1.41 ㉱ 1.73

39
송전선로에서 역섬락을 방지하는 유효한 방법은? ㉮ 가공지선을 설치한다. ㉯ 소호각을 설치한다. ㉰ 탑각 접지저항을 작게 한다. ㉱ 피뢰기를 설치한다.

40
전압을 n배 승압하면 부하전력과 역률이 같을 때 전력손실과 전압 강하률은 어떻게 되는가? ㉮ 전력손실: [eqn: {1} over {n ^{2}}], 전압강하율: [eqn: {1} over {n ^{2}}] ㉯ 전력손실: [eqn: {1} over {n ^{}}], 전압강하율: [eqn: {1} over {n ^{}}]□ ㉰ 전력손실: [eqn: {1} over {n ^{}}], 전압강하율: [eqn: {1} over {n ^{2}}] ㉱ 전력손실: [eqn: {1} over {n ^{2}}], 전압강하율: [eqn: {1} over {n ^{}}]□

41
전력 변환 기기가 아닌 것은? ㉮ 변압기 ㉯ 정류기 ㉰ 유도전동기 ㉱ 인버터

42
450[kVA], 역률 0.85, 효율 0.9되는 동기발전기 운전용 원동기의 입력[kW]은? 단, 여기서 원동기의 효율은 0.85이다. ㉮ 450 ㉯ 500 ㉰ 550 ㉱ 600

43
권선형 유도 전동기와 직류 분권 전동기의 유사한 점 2가지는? ㉮ 정류자가 있다. 저항으로 속도조정을 할 수 있다. ㉯ 속도 변동률 이 적다. 토크가 전류에 비례한다. ㉰ 속도가 가변이다. 기동토크가 기동전류에 비례한다. ㉱ 속도 변동률이 적다. 저항으로 속도 조정을 할 수 있다.

44
스테핑 모터의 속도-토크 특성에 관한 설명 중 틀린 것은? ㉮ 무부하 상태에서 이 값보다 빠른 입력 펄스 주파수에서는 기동시킬 수가 없게 되는 주파수를 최대 자기동 주파수라 한다. ㉯ 탈출(풀아웃) 토크와 인입(풀인) 토크에 의해 둘러싸인 영역을 슬루(slew) 영역이라 한다. ㉰ 슬루 영역에서는 펄스레이트를 변화시켜도 오동작이나 공진을 일으키지 않는 안정한 영역이다. ㉱ 무부하시 이 주파수 이상의 펄스를 인가하여도 모터가응답할 수 없는 것을 최대 응답 주파수라한다.

45
직류 직권 전동기가 있다. 공급 전압이 100[V], 전기자 전류가 4[A]일 때 회전 속도는 1,500[rpm]이다. 여기서 공급 전압을 80[V]로 낮추었을 때 같은 전류에 대하여 회전 속도는 얼마로 되는가? (단, 전기자 권선과 계자 권선의 전 저항은 0.5[Ω] 이다.) ㉮ 986 ㉯ 1,042 ㉰ 1,125 ㉱ 1,194

46
두 대 이상의 변압기를 이상적으로 병렬 운전하려고 할 때 필요 없는 것은? ㉮ 각 변압기의 손실비가 같은 것 ㉯ 무부하에서 순환 전류가 흐르지 않는 것 ㉰ 각 변압기의 부하 전류가 같은 위상이 될 것. ㉱ 부하 전류가 용량에 비례해서 각 변압기에 흐를 것

47
변압기 온도상승 시험을 하는데 가장 좋은 방법은? ㉮ 충격 전압 시험 ㉯ 단락 시험 ㉰ 반환 부하법 ㉱ 무부하 시험

48
변압기 결선에서 제 3고조파 전압이 발생하는 결선은? ㉮ Y-Y ㉯ Δ-Δ ㉰ Δ-Y ㉱ Y-Δ

49
동기전동기에서 여자를 강화하면? ㉮ 토크가 증가한다. ㉯ 출력이 증가한다. ㉰ 전기자전류의 위상이 진상이 된다. ㉱ 난조가 발생하기 쉽다.

50
3상 변압기의 병렬 운전 조건으로 틀린 것은? ㉮ 상회전 방향과 각 변위가 같을 것 ㉯ % 저항 강하 및 리액턴스 강하가 같을 것 ㉰ 각 군의 임피던스가 용량에 비례할 것 ㉱ 정격 전압, 권수비가 같을 것

51
전압 제어가 아닌 것은? ㉮ 정지형 레너드 제어 ㉯ 초퍼 제어 ㉰ 회생 제어 ㉱ 일그너 제어.

52
그림과 같은 단상 전파제어 회로에서 전원전압의 최대치가 2,300[V]이다. 저항 2.3[Ω], 리액턴스 2.3[Ω]인 부하에 전력을 공급하고자 한다. 최대전력[kW]은? ㉮ 약 1.15 ㉯ 약 1.62 ㉰ 약 1,150 ㉱ 약 1,626

53
P[kW], N[rpm]인 전동기의 토크[kg․m]는? ㉮ [eqn: 716 {P} over {N}] ㉯ [eqn: 956 {P} over {N}]□ ㉰ [eqn: 975 {P} over {N}] ㉱ [eqn: 0.01625 {P} over {N}]

54
단상 반파 정류로 직류전압 100[V]를 얻으려고 한다. 최대 역전압(peaK inverse voltage), 즉 PIV 는 몇[V] 이상의 다이오드를 사용해야 하는가? ㉮ 100 ㉯ 156 ㉰ 223 ㉱ 314

55
전기자 지름 0.2[m]의 직류발전기가 1.5[kW] 출력에서 1,800[rpm]으로 회전할 때 전기자의 주변속도[m/s]는? ㉮ 15.32 ㉯ 17.01 ㉰ 18.84 ㉱ 20.25

56
다음은 유도자형 동기발전기의 설명이다. 옳은 것은? ㉮ 전기자만 고정되어 있다. ㉯ 계자극만 고정되어 있다. ㉰ 계자극과 전기자가 고정되어 있다. ㉱ 회전자가 없는 특수 발전기이다.

57
3상 동기발전기의 매극 매상의 슬롯수를 3이라 할 때 분포권 계수는? ㉮ [eqn: 6sin` {pi } over {18}] ㉯ [eqn: 3sin` {pi } over {36}] ㉰ [eqn: {1} over {6sin` {pi } over {18}}] ㉱ [eqn: {1} over {12sin` {pi } over {36}}]

58
50[Hz], 6극 200[V], 10[kW]의 3상 유도 전동기가 960[rpm]으로 회전하고 있을 때의 2차 주파수[Hz]는? ㉮ 2 ㉯ 4 ㉰ 6 ㉱ 8

59
전부하시 동손 90[W], 철손 40[W]의 변압기의 효율이 최대로 되는 부하는 전부하의 몇 [%]인가? ㉮ 약 50 ㉯ 약 67 ㉰ 약 80 ㉱ 약 100

60
정격출력 50[kW]의 정격전압 220[V],주파수 60[Hz], 극수 4의 3상 유도 전동기가 있다. 이 전동기가 전부하에서 슬립 s=0.04, 효율 90[%]로 운전하고 있을 때 다음과 같은 값을 갖는다. 이중 틀린 것은? ㉮ 1차 입력 = 55.56[kW] ㉯ 2차 효율 = 96[%] ㉰ 회전자입력 = 47.9[kW] ㉱ 회전자동손 = 2.08[kW]

61
[eqn: v=3+5 sqrt {2} `sin`wt`+10 sqrt {2} `sin`(3wt- {pi } over {3} )[V]]□의 실효치는 몇 [V] 인가? ㉮ 12.6 ㉯ 11.5 ㉰ 10.6 ㉱ 9.6

62
성형 결선의 부하가 있다. 선간 전압 300[V]의 3상 교류를 인가했을 때 선전류가 40[A]이고 그 역률이 0.8이라면 리액턴스[Ω]는? ㉮ 16,628 ㉯ 4.3 ㉰ 3,561 ㉱ 2.598

63
R-L-C직렬회로의 과도상태에서 저항의 값이 다음의 어느 값일 때 진동이 되는가? ㉮ [eqn: R=2 sqrt {{L} over {C}}] ㉯ [eqn: R<2 sqrt {{L} over {C}}] ㉰ [eqn: R>2 sqrt {{L} over {C}}] ㉱ [eqn: R= {1} over {sqrt {LC}}]

64
R=2[Ω], L=10[mH], C=4[㎌]의 직렬공진 회로의 Q는? ㉮ 25 ㉯ 45 ㉰ 65 ㉱ 85

65
다음 회로의 전달함수 G(s)=Eo(s)/Ei(s)는 얼마인가? ㉮ [eqn: {(R _{1} +R _{2} )C _{2} s} over {R _{2} C _{2} s}] ㉯ [eqn: {R _{2} C _{2} s+1} over {(R _{1} +R _{2} )C _{2} s+1}] ㉰ [eqn: {R _{2} C _{2} +1} over {(R _{1} +R _{2} )C _{2} s+1}] ㉱ [eqn: {(R _{1} +R _{2} )C _{2} +1} over {R _{2} C _{2} +1}]

66
그림과 같은 4단자 회로망의 4단자 정수 중에서 C는 어떻게 되는가? ㉮ [eqn: 1- {1} over {w ^{2} LC}] ㉯ [eqn: {1} over {jw ^{} C} (2- {1} over {w ^{2} LC} )] ㉰ [eqn: {1} over {jwL}] □ □ ㉱ [eqn: 1- {1} over {jw ^{} C}]

67
다음 파형의 라플라스 변환은? ㉮ [eqn: {E} over {Ts} e ^{Ts}] □㉯ [eqn: - {E} over {Ts} e ^{-Ts}] ㉰ [eqn: - {E} over {Ts ^{2}} e ^{-Ts}] ㉱ [eqn: {E} over {Ts ^{2}} e ^{-Ts}]

68
[eqn: e ^{-at} cos`wt]의 라플라스 변환은? ㉮ [eqn: {(s-a) ^{2} -w ^{2}} over {[(s+a) ^{2} +w ^{2} ] ^{2}}] ㉯ [eqn: {(s+a) ^{2} -w ^{2}} over {[(s+a) ^{2} +w ^{2} ] ^{2}}]□□ ㉰ [eqn: {(s+a)} over {(s+a) ^{2} +w ^{2}}]□ ㉱ [eqn: {(s-a)} over {(s+a) ^{2} +w ^{2}}]

69
전류의 대칭분을 [eqn: I _{0} ,``I _{1} ,``I _{2}]□유기 기전력 및 단자전압의 대칭분을 [eqn: E _{a} ,``E _{b} ,``E _{c}]□및 [eqn: V _{0} ,``V _{1} ,``V _{2}]라 할 때 3상 교류 발전기의 기본식 중 정상분 [eqn: V _{1}]값은? ㉮ [eqn: -Z _{0} I _{0}] ㉯ [eqn: -Z _{2} I _{2}] ㉰ [eqn: E _{a} -Z _{1} I _{1}] ㉱ [eqn: E _{b} -Z _{2} I _{2}]

70
최대값 [eqn: V _{0}], 내부 임피던스 [eqn: Z _{0} =R _{0} +jX _{0}] ([eqn: R _{0} >0])인 전원에서 공급할 수 있는 최대전력은? ㉮ [eqn: {V _{0} ^{2}} over {8R _{0}}] ㉯ [eqn: {V _{0} ^{2}} over {4R _{0}}] ㉰ [eqn: {V _{0} ^{2}} over {2R _{0}}] ㉱ [eqn: {V _{0} ^{2}} over {2 sqrt {2} R _{0}}]

71
연산 증폭기의 성질에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? ㉮ 전압 이득이 매우 크다. ㉯ 입력 임피던스가 매우 작다. ㉰ 전력 이득이 매우 크다. ㉱ 입력 임피던스가 매우 크다.

72
G(s)H(s)가 다음과 같이 주어지는 부궤환계에서 근궤적 점근선의 실수축과의 교차점은? [eqn: G(s)H(s)= {K(s+1)} over {s(s+3)(s-4)}] ㉮ 0 ㉯ 1 ㉰ 3 ㉱ -4

73
3차인 이산치 시스템의 특성방정식의 근이 -0.3, -0.2, +0.5로 주어져 있다. 이 시스템의 안정도는? ㉮ 이 시스템은 안정한 시스템이다. ㉯ 이 시스템은 임계 안정한 시스템이다. ㉰ 이 시스템은 불안정한 시스템이다. ㉱ 위 정보로서는 이 시스템의 안정도를 알 수 없다

74
[eqn: {pmatrix{dot{x _{1}}&#dot{x _{2}}&}} = {pmatrix{0&1#-2&-3}} {pmatrix{x _{1}&#x _{2}&}}]로 표현되는 시스템의 상태 천이행렬(state-transiltion matrix) Φ(t)를 구하면? ㉮ [eqn: {pmatrix{2e ^{-t} +2e ^{-2t}&```e ^{-t} +2e ^{-2t}#2e ^{-t} -e ^{-2t}&``````e ^{-t} -e ^{-2t}}}] ㉯ [eqn: {pmatrix{e ^{-2t} +2e ^{-t}&```````e ^{-2t} +e ^{-t}#2e ^{-2t} +2e ^{-t}&2`e ^{-2t} -e ^{-t}}}] ㉰ [eqn: {pmatrix{-2e ^{-2t} +2e ^{-t}&```2e ^{-2t} +e ^{-t}#e ^{-2t} -2e ^{-t}&``````e ^{-2t} +e ^{-t}}}] ㉱ [eqn: {pmatrix{2e ^{-t} -e ^{-2t}&```e ^{-t} -e ^{-2t}#-2e ^{-t} +2e ^{-2t}&`````-`e ^{-t} +e ^{-2t}}}]

75
[eqn: LAPLACE ^{-1} LEFT [ {s} over {(s+1) ^{2}} RIGHT ]]는 ? ㉮ [eqn: e ^{-t} -te ^{-t}] ㉯ [eqn: e ^{-t} +2te ^{-t}] ㉰ [eqn: e ^{t} -te ^{-t}] ㉱ [eqn: e ^{-t} +te ^{-t}]

76
[eqn: G(s)= {1} over {s(1+Ts)}]로 표시되는 제어계에서 [eqn: w]가 아주 클 때 [eqn: □G(jw)□]의 경사와 위상각은? ㉮ -40 [dB], -180 ㉯ -40 [dB], -90 ㉰ -20 [dB], -180 ㉱ -20 [dB], -90

77
보드선도에서 이득여유에 대한 정보를 얻을 수 있는 것은? ㉮ 위상선도가 0〫축과 교차하는 점에 대응하는 크기 ㉯ 위상선도가 180° 축과 교차하는 점에 대응하는 크기. ㉰ 위상선도가 -180° 축과 교차하는 점에 대응하는 크기. ㉱ 위상선도가 -90° 축과 교차하는 점에 대응하는 크기.

78
[eqn: Y(z)= {2z} over {(z _{} -1)(z-2)}]의 함수를 z 역변환하면? ㉮ [eqn: y(t)=-2u(t)-2u(2t)] ㉯ [eqn: y(t)=-2u(t)+2u(2t)] ㉰ [eqn: y(t)=-3 delta (t)-3 delta (2t)] ㉱ [eqn: y(t)=-3 delta (t)+3 delta (2t)]

79
다음의 신호선도에서 Y(s)/D(s)를 구하면? ㉮ [eqn: {cdeh} over {1-bf-dg+bfdg}] ㉯ [eqn: {abcde+hcde} over {1-bf-dg+bfdg}] ㉰ [eqn: {cdeh} over {1-dg}] ㉱ [eqn: {abcde+hcde} over {1-dg}]

80
8개 비트(bit)를 사용한 아날로그-디지털 변환기 (Analog-to-Digital Converter)에 있어서 출력의 종류는 몇 가지가 되는가? ㉮ 256 ㉯ 128 ㉰ 64 ㉱ 8

81
전기욕기의 전원 변압기의 2차측 전압의 최대 한도는 몇 [V]인가? ㉮ 6 ㉯ 10 ㉰ 12 ㉱ 15

82
고․저압 혼촉에 의한 위험을 방지하려고 시행하는 제2종 접지공사에 대한 기준으로 틀린 것은? ㉮ 제2종 접지공사는 변압기의 시설장소마다 시행하여야 한다. ㉯ 토지의 상황에 의하여 접지 저항치를 얻기 어려운 경우 가공 접지선을 사용하여 접지극을 100[m]까지 떼어 놓을 수 있다. ㉰ 가공 공동지선을 설치하여 접지공사를 하는 경우 변압기를 중심으로 지름 400[m] 이내의 지역에 접지를 하여야 한다. ㉱ 저압 전로의 사용전압이 300[V] 이하인 경우에 그 접지공사를 중성점에 하기 어려 우면 저압 측의 1단자에 시행할 수 있다.

83
금속관공사에서 절연 부싱을 사용하는 가장 주된 목적은? ㉮ 관의 끝이 터지는 것을 방지 ㉯ 관의 단구에서 조영재의 접촉 방지 ㉰ 관내 해충 및 이물질 출입 방지. ㉱ 관의 단구에서 전선 피복의 손상 방지

84
길이 15[m]의 철근 콘크리트 주의 설계 하중이 9.8[kN]이라 한다. 이 지지물을 지반이 튼튼한 곳에 기초 안전율의 고려가 없이 시설하자면, 땅에 묻는 깊이를 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가? ㉮ 2.5 ㉯ 2.6 ㉰ 2.7 ㉱ 2.8

85
고압 가공 인입선은 그 아래에 위험 표시를 하였을 경우에는 전선의 지표상 높이[m]를 얼마까지 낮출 수 있는가? ㉮ 5.5 ㉯ 4.5 ㉰ 3.5 ㉱ 2.5

86
사용전압이 175[kV]인 변전소의 울타리, 담 등의 높이와 울타리, 담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가? ㉮ 3.12 ㉯ 4.24 ㉰ 5.12 ㉱ 6.24

87
가공전선 및 지지물에 관한 시설기준 중 틀린 것은? ㉮ 가공전선은 다른 가공전선로, 전차선로, 가공 약전류 전선로 또는 가공 광섬유 케이블 선로의 지지물을 사이에 두고 시설하여서는 아니된다. ㉯ 가공전선의 분기는 분기점에서 전선에 장력이 가하여지지 아니하도록 시설하는 경우 이외에는 그 전선의 지지점에서 하여야 한다. ㉰ 가공전선로의 지지물에서는 승탑 및 승주를 할 수 있도록 발판 못 등을 시설하여서 는 아니된다. ㉱ 가공전선로의 지지물로는 목주, 철주, 철근 콘크리트 주 또는 철탑을 사용하여야 한다.

88
최대 사용전압이 154,000[V]인 중성점 직접 접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 [V]인가? ㉮ 110,880 ㉯ 141,680 ㉰ 169,400 ㉱ 192,500

89
옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1,000[V]를 넘는 방전관에 네온 방전관을 사용하고, 관등회로의 배선은 애자사용공사에 의하여 시설할 경우 다음 설명 중 틀린 것은? ㉮ 전선은 네온 전선일 것 ㉯ 전선 상호간의 간격은 60[cm] 이상일 것 ㉰ 전선의 지지점간의 거리는 1[m] 이하일 것 ㉱ 전선은 조영재의 앞면 또는 위쪽 면에 붙일 것

90
제2차 접근상태를 바르게 설명한 것은? ㉮ 가공전선이 전선의 절단 또는 지지물의 도괴 등이 되는 경우에 당해 전선이 다른 시설물에 접속될 우려가 있는 상태 ㉯ 가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 당해 가공전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평거리 3[m] 미만인 곳에 시설되는 상태 ㉰ 가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 가공전선을 다른 시설물과 수평하게 시설되는 상태 ㉱ 가공선로에 제2종 접지공사를 하고 보호망으로 보호하여 인축의 감전 상태를 방지 하도록 조치하는 상태.

91
특고압 가공전선이 도로 등과 교차하여 도로 상부측에 시설된 경우에 보호망도 같이 시설하려고 한다. 보호망은 제 몇 종 접지공사로 하여야 하는가? ㉮ 제1종 접지공사 ㉯ 제2종 접지공사 ㉰ 제3종 접지공사 ㉱ 특별 제3종 접지공사

92
고압 가공 전선로와 기설 가공 약전류 전선로가 병행되는 경우, 유도 작용에 의해서 통신상의 장해가 발생하지 않도록 하기 위하여 전선과 기설 가공 약전류 전선간의 이격거리는 최소 몇 [m] 이상이여야 하는가? ㉮ 0.5 ㉯ 1 ㉰ 1.5 ㉱ 2

93
특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선이 도로, 횡단보도 교, 철도, 궤도 또는 삭도와 교차하는 경우에는 통신선은 지름 몇 [mm]의 경동선이나 이와 동등 이상의 세기의 것이어야 하는가? ㉮ 4 ㉯ 4.5 ㉰ 5 ㉱ 5.5

94
조상기에 내부 고장이 생긴 경우, 조상기의 용량이 몇 [kVA] 이상일 때 전로로부터 자동 차단하는 장치를 시설하여야 하는가? ㉮ 5,000 ㉯ 10,000 ㉰ 15,000 ㉱ 20,000

95
건조한 곳에 시설하고 또한 내부를 건조한 상태로 사용하는 쇼윈도 안의 사용전압이 400[V] 미만인 저압 옥내배선의 전선은? ㉮ 단면적이 0.75[㎟] 이상인 절연전선 또는 캡타이어 케이블 ㉯ 단면적이 1.25[㎟] 이상인 코드 또는 절연전선 ㉰ 단면적이 0.75[㎟] 이상인 코드 또는 캡타이어 케이블 ㉱ 단면적이 1.25[㎟] 이상인 코드 또는 다심형전선

96
가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설기준으로 맞는 것은? ㉮ 지선의 안전율은 1.2 이상일 것 ㉯ 소선 5가닥 이상의 연선일 것 ㉰ 지중부분 및 지표상 60[cm]까지의 부분은 아연도금 철봉 등 부식하기 어려운 재료를 사용 할 것. ㉱ 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 5[m] 이상으로 할 것

97
공장, 사무실, 학교 등에 시설하는 전체 조명용 전등은 부분 조명이 가능하도록 등기구 수 몇 개 이내의 전등 군으로 구분하여 점멸이 가능하도록 하여야 하는가? ㉮ 4 ㉯ 6 ㉰ 8 ㉱ 10

98
관, 암거 기타 지중전선을 넣은 방호장치의 금속제 부분, 금속제의 전선 접속함 및 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체에 시행하는 접지공사의 종류는? ㉮ 제1종 접지공사 ㉯ 제2 접지공사 ㉰ 제3종 접지공사 ㉱ 특별 제3종 접지공사

99
가공 직류 전차선의 레일면상의 높이는 4.8[m]이상, 전용의 부지위에 시설될 때에는 4.4[m] 이어야 한다. 그렇다면 광산 기타의 갱도 안의 윗면에 시설하는 경우는 몇 [m] 이상이어야 하는가? ㉮ 1.8 ㉯ 2 ㉰ 2.2 ㉱ 2.4

100
발전기, 변압기, 조상기, 계기용변성기, 모선 또는 이를 지지하는 애자는 어느 전류에 의하여 생기는 기계적 충격에 견디는 것이어야 하는가? ㉮ 순시전류 ㉯ 부하전류 ㉰ 충전전류 ㉱ 단락전류

001		답 :	나

[eqn: R= {N _{A} ^{2}} over {L _{A}} = {N _{A} N _{B}} over {M}]에서 자기인덕턴스 [eqn: L _{A} = {N _{A} ^{2}} over {R}][H],

상호인덕턴스 [eqn: M= {N _{A} N _{B}} over {R} = {N _{A} N _{B}} over {{N _{A} ^{2}} over {L _{A}}} = {N _{B}} over {N _{A}} L _{A}][H]

002		답 :	다

자계가 높은 영역에서는 순철의 투자율이 규소강의 투자율보다 높다.  그러나 자계가 낮은 영역에서는 규소강내 규소가 자화를 용이하게 하는 역할을 해서 규소강의 투자율이 순철의 투자율보다 높게 된다.

003		답 :	다

[eqn: F=I`l`B`sin theta =I`l` TIMES {mu I} over {2 pi r} = {mu I ^{2} l} over {2 pi r}][N]

004		답 :	나

[eqn: NABLA TIMES E=- {Partial B} over {Partial t}]

005		답 :	나

영상전하 [eqn: Q`'`=`- {a} over {d} Q]

006		답 :	나

[eqn: F=I`B`l`sin theta =I mu _{0} H`l`sin theta][N]

007		답 :	나

변위전류밀도 [eqn: i _{d} = {Partial D} over {Partial t}]

008		답 :	다

전계의 세기 [eqn: E= {Q} over {pi epsilon _{0} d ^{2}} + {Q} over {9 pi epsilon _{0} d ^{2}} = {10Q} over {9 pi epsilon _{0} d ^{2}}][V/m]

009		답 :	가

도체 표면의 전하는 뾰족한 부분에 모이는 성질이 있는데, 뾰족한 부분일수록 반경이 작으므로 곡률이 커질수록 커진다.

010		답 :	나

유전체 역률 [eqn: tan delta = {i _{c}} over {i _{d}} = {sigma } over {2 pi f _{c} epsilon } =1], 임계주파수 [eqn: {sigma } over {2 pi epsilon } =f _{c}],

임의 유전체 역률 [eqn: tan delta = {sigma } over {2 pi f epsilon } = {sigma } over {2 pi epsilon } {1} over {f} = {f _{c}} over {f}]

011		답 :	나

[eqn: H``'= {N} over {mu _{0}} J]  자기 감자력은 자화의 세기에 비례한다.

012		답 :	다

평등자계를 얻기 위해 단면적에 비하여 길이가 충분히 긴 솔레노이드에 전류를 흘린다.

013		답 :	가

[eqn: W=PS=EHS= sqrt {{mu _{0}} over {epsilon _{0}}} H ^{2} S=377 TIMES LEFT ( 10 ^{-3} RIGHT ) ^{2} TIMES 10=3.77 TIMES 10 ^{-3}][W]

014		답 :	가

[eqn: B= mu H= mu _{0} mu _{s} H=4 pi TIMES 10 ^{-7} TIMES 400 TIMES 400=0.2][Wb/㎡]

015		답 :	라

[eqn: F _{1} =F _{2} = {Q ^{2}} over {4 pi epsilon _{0} a ^{2}}],    [eqn: F= sqrt {3} F _{1} = {sqrt {3} Q ^{2}} over {4 pi epsilon _{0} a ^{2}}][N]

016		답 :	가

[eqn: L= mu sn ^{2} l= mu n ^{2} pi a ^{2} l][H],     단위 길이당 [eqn: L _{0} = mu pi a ^{2} n ^{2}][H/m]

017		답 :	다

[eqn: {1} over {4 pi epsilon _{0} TIMES 2} +A=15],     [eqn: {1} over {4 pi epsilon _{0} TIMES 0.5} +A=30],     [eqn: {1} over {4 pi epsilon _{0} TIMES 1} +A=V _{c}]

[eqn: A=10],   [eqn: {1} over {4 pi epsilon _{0}} =10],     [eqn: V _{c} = {1} over {4 pi epsilon _{0}} +A=10+10=20][V]

018		답 :	다

정전용량 [eqn: C=4 pi epsilon _{0} a= {1} over {9 TIMES 10 ^{9}} TIMES 3 TIMES 10 ^{-2} =3.3 TIMES 10 ^{-12} =3.3][㎊]

019		답 :	라

정재파비 [eqn: s= {1+T} over {1-T} = {1+0.8} over {1-0.8} =9],     [eqn: dB=20`log _{10} 9][dB]

020		답 :	가

자화의 세기 [eqn: J= mu _{0} LEFT ( mu _{s} -1 RIGHT ) H=4 pi TIMES 10 ^{-7} TIMES LEFT ( 350-1 RIGHT ) TIMES 280=0.12][Wb/㎡]

021		답 :	나

상용주파 방전개시 전압은 높아야 한다.

022		답 :	다

차단기 차단용량은 그 점에 있어서의 단락용량에 의해 결정된다.  즉, 단락용량 [eqn: P _{s} = {100} over {%Z} P _{n}]에서 알 수 있듯이 차단기 차단용량은 전원측으로부터 단락점까지의 %임피던스와 공급전기 설비용량에 의해 결정된다.

023		답 :	가

연효율 [eqn: eta = {V _{n}} over {n TIMES V _{1}}]에서 [eqn: V _{1} = {V _{n}} over {n TIMES eta } = {590} over {10 TIMES 0.74} =80[rmkV]]

024		답 :	다

① 순한시 특성 – 최소동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 특성

② 반한시 특성 – 동작전류가 커질수록 동작 시간이 짧게 되는 특성

③ 정한시 특성 – 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성

④ 반한시 정한시 특성 – 동작전류가 적은 동안에는 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되고
어떤 전류 이상이면 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성

025		답 :	라

무효전력조정 – 주파수                     유효전력조정 - 주파수

026		답 :	다

제3고조파는 변압기의 △결선에 의하여 순환전류가 되어 소멸되나 Y결선에서는 2차측에도 나타난다.

027		답 :	가

수차의 조속기가 예민하면 난조를 일으키기 쉽고 심하게 되면 탈조까지 일으킬 수 있다.  발전기 관성 모멘트가 크든가, 또는 자극에 제동권선이 있으면 난조는 방지된다.

028		답 :	가

진상전류는 계통에 페란티 현상 발생 → 분로 리액터로 페란티 현상 방지

029		답 :	라

선로정수 R, L, C, G 이고 이 선로정수는 전선의 종류, 굵기, 배치 등에 따라 달라지지만 전압, 주파수, 역률 등에는 무관하다.

030		답 :	가

7100[kcal/kg]을 내기 위한 석탄의 양은 [eqn: {7100} over {8100} =0.89[rmkg]]

회분의 양 1-0.89=0.11[kg] 이므로 회분의 비율은 11[%]가 된다.

031		답 :	나

유량 [eqn: Q= {4000 TIMES 10 ^{6} TIMES 1400 TIMES 10 ^{-3} TIMES 0.75} over {365 TIMES 24 TIMES 60 TIMES 60} =133.18[㎥/rmsec]]

032		답 :	나

지중 케이블의 고장 수색법

① 머리 루프법   ② 정전용량의 측정으로 발견하는 법   ③ 수색 코일로 하는 방법

④ 펄스로 하는 방법   ⑤ 음향으로 고장점을 측정하는 방법

033		답 :	다

일반 회로 정수가 똑같은 2회선에서의 합성 [eqn: B _{0} = {B} over {2}]가 되므로, 1회선 정지시의 1회선

[eqn: B=2B _{0}]가 된다.

034		답 :	가

단상 3선식은 단상 2선식에 비하여 전압강하도 작고 전력손실도 작아 효율이 높다.

035		답 :	라

개폐서지(SOV)를 억제하기 위해 개폐저항기를 사용한다.

036		답 :	나

[eqn: Q _{TRIANGLE } =3 TIMES 2 pi fCV ^{2}],    [eqn: Q _{Y} =3 TIMES 2 pi fC LEFT ( {V} over {sqrt {3}} RIGHT ) ^{2} =2 pi fCV ^{2}],     [eqn: Q _{Y} = {1} over {3} Q _{TRIANGLE }]

037		답 :	나

[eqn: 수용률= {최대수용전력} over {설비용량}],   [eqn: 부등률= {최대`전력의`합} over {합성최대`전력}],   [eqn: 부하율= {평균전력} over {최대전력}]

038		답 :	가

이도 [eqn: D= {WS ^{2}} over {8T} = {2 TIMES 200 ^{2}} over {8 TIMES 4000/2} =5[rmm]],

전선의 실제 길이 [eqn: L=S+ {8D ^{2}} over {3S}],  [eqn: {8D ^{2}} over {3S} = {8 TIMES 5 ^{2}} over {3 TIMES 200} = {1} over {3} =0.33[rmm]]

039		답 :	다

뇌서지가 철탑에 가격시 철탑의 탑각 접지 저항이 충분히 낮지 않으면 철탑의 전위가 상승하여 철탑에서 선로로 섬락을 일으키는 경우가 있는데 이를 역섬락이라 하며 방지대책으로는 매설지선을 설치하여 탑각 접지저항을 낮추어야 한다.

040		답 :	가

전력손실   [eqn: P _{l} =3I ^{2} R= {PR} over {V ^{2} `cos ^{2} theta }] 이므로 전압의 제곱에 반비례 한다.

전압강하율 [eqn: epsilon = {P} over {V ^{2}} LEFT ( R+X`tan theta RIGHT )] 이므로 전압의 제곱에 반비례 한다.

041		답 :	다

전력변환 기기에는 사이클로 컨버터, 쵸퍼, 인버터, 컨버터, 변압기 등이 있다.

042		답 :	나

발전기의 입력 [eqn: P _{g} = {450 TIMES 0.85} over {0.9} =425[ rm kW]] 이것은 원동기의 출력이므로 원동기의 효율을 0.85[%]로 하면 원동기의 입력은 [eqn: P= {P _{g}} over {0.85} = {425} over {0.85} =500[rmkW]]

043		답 :	라

분권 전동기와 권선형 유도전동기는 속도변동률이 적고, 권선형 유도전동기는 2차 저항을 조절하여 비례추이를 이용한 속도 제어를 하고, 직류 분권전동기는 전기자 권선에 저항을 삽입하여 저항제어를 할 수 있다.

044		답 :	다

슬루영역은 펄스레이트를 변화시키면 오동작이나 공진을 일으키기 쉬운 불안정한 영역이다.

045		답 :	라

① 공급전압이 100[V]일 때 역기전력 [eqn: E=V-I _{a} (R _{a} +R _{s} )=100-4 TIMES LEFT ( 0.5 RIGHT ) =98[rmV]]

② 공급전압이 80[V]일 때 역기전력 [eqn: E`'`=V`'-I _{a} (R _{a} +R _{s} )=80-4 TIMES 0.5=78[rmV]]

회전수는 역기전력에 비례([eqn: E=k phi N]) 하므로 회전수 [eqn: N`'`= {E`'} over {E} TIMES N= {78} over {98} TIMES 1500=1193.88[rmrpm]]

046		답 :	가

변압기 병렬운전 조건

① 극성이 같을 것                  ② 권수비 및 1차 2차 정격전압이 같을 것

③ %임피던스가 같을 것             ④ 저항과 누설리액턴스 비가 같을 것

047		답 :	다

변압기 온도상승 시험방법

① 실 부하법     ② 반환 부하법     ③ 등가 부하법

048		답 :	가

△결선이 있을 경우 제3고조파 전류가 내부에 순환하므로 선간에 나타나지 않는다.

049		답 :	다

여자전류 증가(과여자) : 전기자에 앞선 전류가 흐른다.

여자전류 감소(부족여자) : 전기자에 뒤진 전류가 흐른다.

050		답 :	다

변압기 병렬운전 조건

① 각 변압기의 극성이 같을 것

② 권수비 및 1차 2차 정격전압이 같을 것

③ 각 변압기의 퍼센트 임피던스 강하가 같으며 저항과 누설 리액턴스비가 같을 것

④ 상회전 방향 및 위상 변위가 같을 것

051		답 :	다

전압제어 : 워드 레어너드 방식, 정지형 워드 레오너드 방식(초퍼제어), 일그너 방식

052		답 :	다

[eqn: P=I ^{2} R= {V _{m} ^{2}} over {R ^{2} +X ^{2}} R= {2300 ^{2}} over {2.3 ^{2} +2.3 ^{2}} TIMES 2.3 TIMES 10 ^{-3} =1150[rmkW]]

053		답 :	다

토크 [eqn: N=0.975 {P TIMES 10 ^{3}} over {N} =975 {P} over {N} rm[kg․m]]

054		답 :	라

단상반파정류 [eqn: E _{dc} =0.45E]에서 교류전압 [eqn: E= {E _{dc}} over {0.45} = {100} over {0.45} =222.22[rmV]]

최대 역전압 [eqn: P`IV= sqrt {2} E=222.22 TIMES sqrt {2} =314[ rm V]]

055		답 :	다

주변속도 [eqn: v=piDn=pi TIMES 0.2 TIMES {1800} over {60} =18.84rm[m/s]]

056		답 :	다

유도자형 발전기는 계자극과 전기자를 함께 고정시키고 그 중앙에 유도자라고 하는 권선이 없는 회전자를 갖춘 것으로 주로 수백-수만[Hz] 정도의 고주파 발전기로 쓰인다.

057		답 :	다

분포권 계수 [eqn: K _{d} = {sin {n`pi} over {2m}} over {q`sin {n`pi} over {2mq}} = {sin {pi} over {2 TIMES 3}} over {3 TIMES sin {pi} over {2 TIMES 3 TIMES 3}} = {1} over {6`sin {pi} over {18}}]

058		답 :	가

동기속도 [eqn: N _{s} = {120f} over {P} = {120 TIMES 50} over {6} =1000[rmrpm]],     슬립 [eqn: s= {N _{s} -N} over {N _{s}} = {1000-960} over {1000} =0.04]

2차 주파수 [eqn: f _{2} =sf _{1} =0.04 TIMES 50=2[rmHz]]

059		답 :	나

최대효율 조건 철손 = 동손 [eqn: P _{i} =m ^{2} P _{c}]에서 [eqn: m= sqrt {{P _{i}} over {P _{c}}} = sqrt {{40} over {90}} = {2} over {3} =0.666=66.67[%]]

060		답 :	다

1차 입력 [eqn: P _{1} = {P _{0}} over {eta } = {50} over {0.9} =55.56[rmkW]]

2차 효율 [eqn: eta _{2} =1-s=1-0.04=0.96=96[%]]

회전자 입력 [eqn: P _{2} = {P _{0}} over {1-s} = {50} over {1-0.04} =52.08[rmkW]]

회전자 동손 [eqn: P _{c2} =sP _{2} =0.04 TIMES 52.08=2.08[rmkW]]

061		답 :	나

[eqn: V _{r`ms} = sqrt {V _{0} ^{2} +V _{1} ^{2} +V _{3} ^{2}} = sqrt {3 ^{2} +5 ^{2} +10 ^{2}} =11.5][V]

062		답 :	라

상전압 [eqn: V _{p} = {V _{l}} over {sqrt {3}} = {300} over {sqrt {3}} =173.2[rmV]],     임피던스 [eqn: Z= {V _{p}} over {I _{p}} = {173.2} over {40} =4.33][Ω]

리액턴스 [eqn: X=Z`sin theta =4.33 TIMES 0.6=2.598][Ω]

063		답 :	나

진동적 조건 [eqn: LEFT ( {R} over {2L} RIGHT ) ^{2} - {1} over {LC} <0]에서 [eqn: R<2 sqrt {{L} over {C}}]

064		답 :	가

직렬공진시 선택도 [eqn: Q= {1} over {R} sqrt {{L} over {C}} = {1} over {2} sqrt {{10 TIMES 10 ^{-3}} over {4 TIMES 10 ^{-6}}} =25]

065		답 :	나

전달함수 [eqn: G(s)= {R _{2} + {1} over {sC}} over {R _{1} +R _{2} + {1} over {sC}} = {sCR _{2} +1} over {sC(R _{1} +R _{2} )+1}]

066		답 :	다

4단자 정수 [eqn: C= {1} over {Z _{3}} = {1} over {j omega L}]

067		답 :	다

[eqn: f(t)=- {E} over {T} t`u(t-T)],     [eqn: F(s)=- {E} over {Ts ^{2}} e ^{-Ts}]

068		답 :	다

[eqn: F(s)= {s} over {s ^{2} + omega ^{2}} right| _{s=s+a} = {(s+a)} over {(s+a) ^{2} + omega ^{2}}]

069		답 :	다

영상분[eqn: V _{0} =-Z _{0} I _{0}],     정상분[eqn: V _{1} =E _{a} -Z _{1} I _{1}],     역상분[eqn: V _{2} =-Z _{2} I _{2}]

070		답 :	가

전원 전압이 정현파이고 그 실효값이 [eqn: V]라면 [eqn: Z _{0} = bar{Z _{L}}]인 경우 최대전력은

[eqn: P _{max} = {V ^{2}} over {4R _{0}} = {LEFT ( {V _{0}} over {sqrt {2}} RIGHT ) ^{2}} over {4R _{0}} = {V _{0} ^{2}} over {8R _{0}} [rmW]]

071		답 :	나

연산 증폭기의 특징

① 입력 임피던스가 크다.                     ② 출력 임피던스는 적다.

③ 증폭도가 매우 크다.                       ④ 정부(+)(-) 2개의 전원을 필요로 한다.

072		답 :	나

근궤적 점근선 교차점 [eqn: sigma = {sum _{} ^{} P- sum _{} ^{} Z} over {P-Z} = {(-3+4)-(-1)} over {3-1} =1]

073		답 :	다

양의실근이 존재하기 때문에 이 제어계는 불안정하다.

074		답 :	라

[eqn: sI-A= {bmatrix{s&``-1#2&```s+3}}],     [eqn: LEFT ( sI-A RIGHT ) ^{-1} = {1} over {(s+1)(s+2)} {bmatrix{s+3&1#-2&s}} = {bmatrix{{s+3} over {(s+1)(s+2)}&````` {1} over {(s+1)(s+2)}#{-2} over {(s+1)(s+2)}&{s} over {(s+1)(s+2)}}}]

상태천이행렬 [eqn: phi = LAPLACE ^{-1} LEFT ( sI-A RIGHT ) ^{-1} = {bmatrix{2e ^{-t} -e ^{-2t}&`````e ^{-t} -e ^{-2t}#-2e ^{-t} +2e ^{-2t}&`````-e ^{-t} +e ^{-2t}}}]

075		답 :	가

[eqn: F(s)= {s} over {LEFT ( s+1 RIGHT ) ^{2}} = {s+1} over {(s+1) ^{2}} - {1} over {(s+1) ^{2}} = {1} over {s+1} - {1} over {(s+1) ^{2}}],     [eqn: f(t)=e ^{-t} -te ^{-t}]

076		답 :	가

[eqn: omega]값이 아주 클 때 주파수 전달함수 [eqn: G(j omega )= {1} over {(j omega ) ^{2}}]의 형태가 되기 때문에

경사각은 –40[dB], 위상각은 –180°가 된다.

077		답 :	다

보드선도의 이득여유는 위상선도 –180°(위상교차점) 축과 교차하는 점에 대응하는 크기

078		답 :	나

[eqn: {Y(z)} over {z} = {2} over {(z-1)(z-2)} = {-2} over {z-1} + {2} over {z-2}]               [eqn: Y(z)= {-2z} over {z-1} + {2z} over {z-2}]

[eqn: y(t)=-2u(t)+2u(2t)]

079		답 :	가

[eqn: sum _{} ^{} G(1-loop)=cdeh],    [eqn: sum _{} ^{} L _{1} =bf+dg],    [eqn: sum _{} ^{} L _{2} =bfdg],     [eqn: sum _{} ^{} L _{3} =0]

[eqn: {Y(s)} over {D(s)} = {sum _{} ^{} G(1-loop)} over {1- sum _{} ^{} L _{1} + sum _{} ^{} L _{2} - sum _{} ^{} L _{3}} = {cdef} over {1-bf-dg+bfdg}]

080		답 :	가

출력의 종류 [eqn: 2 ^{8} =256]개

081		답 :	나

판단기준 제239조 (전기욕기의 시설)

전기욕기에 전기를 공급하기 위한 전기욕기용 전원장치(내장되어 있는 전원 변압기의 2차측 전로의 사용전압이 10 V 이하인 것에 한한다)는 ｢전기용품안전 관리법｣에 의한 안전기준에 적합한 것.

082		답 :	나

판단기준 제23조 (고압 또는 특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험방지 시설)

① 제2종 접지공사는 변압기의 시설장소마다 시행하여야 한다

② 토지의 상황에 의하여 접지 저항치를 얻기 어려운 경우 가공 접지선을 사용하여 접지극을

200[m]까지 떼어 놓을 수 있다.

③ 가공 공동지선을 설치하여 접지공사를 하는 경우 변압기를 중심으로 지름 400[m] 이내의 지역에

접지를 하여야 한다.

④ 저압전로의 사용전압이 300[V] 이하인 경우에 그 접지공사를 변압기의 중성점에 하기 어려울

때에는 저압측의 1단자에 시행할 수 있다.

083		답 :	라

판단기준 제184조 (금속관 공사)

관의 끝 부분에는 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 적당한 구조의 부싱을 사용할 것.

084		답 :	라

판단기준 제63조 (가공 전선로 지지물의 기초의 안전율)

설계하중 전장	6.8[kN] 이하	6.8[kN] 초과 ~ 9.8[kN] 이하	9.8[kN] 초과 14.72[kN] 이하
15[m] 이하	전장×1/6[m] 이상	전장×1/6+0.3[m] 이상	-
15[m] 초과	2.5[m] 이상	2.8[m] 이상	-
16[m] 초과 ~ 20[m] 이하	2.8[m] 이상	-	-
15[m] 초과 ~ 18[m] 이하	-	-	3[m] 이상
18[m] 초과	-	-	3.2[m] 이상

085		답 :	다

판단기준 제102조 (고압 인입선 등의 시설)

고압 가공 인입선의 지표상 높이는 5[m] 이상으로 되어 있으나 인입선에 한하여 전선의 아래쪽에 위험 표시를 하면 3.5[m]까지로 감할 수 있다.

086		답 :	라

판단기준 제44조 (발전소 등의 울타리, 담 등의 시설)

․ 160[kV]를 넘는 경우 : 6[m]에 160[kV]를 넘는 10[kV] 또는 그 단수마다 12[cm]를 가한값으로 한다.

․ [eqn: 단수= {175-160} over {10} =1.5``` -> ```2단]

․ 충전 부분까지의 거리[eqn: 6+2 TIMES 0.12=6.24[ rm m]]

087		답 :	다

판단기준 제58조, 제59조, 제60조

① 제58조 : 가공전선로의 지지물의 지지물은 다른 가공전선, 가공약전류전선, 가공광섬유케이블,

약전류전선 또는 광섬유케이블 사이를 관통하여 시설하여서는 아니 된다.

② 제59조 : 가공전선의 분기는 분기점에서 전선에 장력이 가하여지지 않도록 시설하는 경우 이외에

는 그 전선의 지지점에서 하여야 한다.

③ 제60조 : 가공전선로의 지지물에 취급자가 오르고 내리는데 사용하는 발판 볼트 등을 지표상

1.8[m] 미만에 시설하여서는 아니 된다.

④ 가공전선로의 지지물로는 목주, 철주, 철근 콘크리트 주 또는 철탑을 사용하여야 한다.

088		답 :	가

판단기준 제13조 (절연내력 시험전압)

접지방식	최대 사용 전압	시험전압 (최대사용전압 배수)	최저 시험전압
비접지	7[kV] 이하	1.5배	500[V]
	7[kV] 초과	1.25배	10,500[V]
중성점 접지	60[kV] 초과	1.1배	75,000[V]
중성점 직접접지	60[kV] 초과 ~ 170[kV] 이하	0.72배
	170[kV] 초과	0.64배
중성점 다중접지	25[kV] 이하	0.92배	500[V]

시험전압 : [eqn: 154000 TIMES 0.72=110,880[ rm V]]

089		답 :	라

판단기준 제215조 (옥내의 네온 방전등 공사)

① 전선은 네온 전선일 것

② 전선은 조영재의 옆면 또는 아랫면에 붙일 것. 다만, 전선을 전개된 장소에 시설하는 경우에

기술상 부득이한  때에는 그러하지 아니하다.

③ 전선의 지지점간의 거리는 1[m] 이하일 것

④ 전선 상호간의 간격은 60[cm] 이상일 것

⑤ 네온 변압기의 외함에는 제3종 접지공사를 할 것

090		답 :	나

판단기준 제2조 (정의)

제2차 접근상태는 가공 전선이 다른 시설물과 상방 또는 측방에서 수평 거리로 3[m] 미만인 곳에 시설되는 상태를 말한다.

091		답 :	가

판단기준 제127조 (특고압 가공전선과 도로 등의 접근 또는 교차)

보호망은 제1종 접지공사를 한 금속제의 망상장치로 하고 견고하게 지지할 것.

092		답 :	라

판단기준 제68조 (가공 약전류전선로의 유도장해 방지)

저압 가공전선로 또는 고압 가공전선로와 기설 가공약전류전선로가 병행하는 경우에는 유도작용에 의하여 통신상의 장해가 생기지 아니하도록 전선과 기설 약전류 전선간의 이격거리는 2 [m] 이상이어야 한다

093		답 :	다

판단기준 제157조 (특고압전선로 첨가통신선과 도로, 횡단보도교, 철도 및 다른 전선로와의 접근 또는 교차)

통신선이 도로․횡단보도교․철도의 레일 또는 삭도와 교차하는 경우에는 통신선은 지름 4[㎜] 의 절연전선과 동등 이상의 절연 효력이 있는 것, 인장강도 8.01[kN] 이상의 것 또는 지름 5[㎜] 의 경동선일 것.

094		답 :	다

판단기준 제49조 (조상설비의 보호장치)

설비종별	뱅크용량의 구분	자동적으로 전로로부터 차단하는 장치
전력용 커패시터 및 분로리액터	500[kVA] 초과 15,000[kVA] 미만	- 내부에 고장이 생긴 경우 - 과전류가 생긴 경우
	15,000[kVA] 이상	- 내부에 고장이 생긴 경우 - 과전류가 생긴 경우 - 과전압이 생긴 경우
조상기	15,000[kVA] 이상	- 내부에 고장이 생긴 경우

095		답 :	다

판단기준 제205조 (진열장 안의 배선공사)

① 전선은 단면적이 0.75 ㎟ 이상인 코드 또는 캡타이어 케이블일 것.

② 전선은 건조한 목재․석재 등 기타 이와 유사한 절연성이 있는 조영재에 그 피복을 손상하지

아니하도록 적당한 기구로 붙일 것.

③ 전선의 붙임점 간의 거리는 1 m 이하로 하고 또한 배선에는 전구 또는 기구의 중량을지지

시키지 아니 할 것.

096		답 :	라

판단기준 제67조 (지선의 시설)

① 지선의 안전율은 2.5 이상일 것. 이 경우에 허용 인장하중의 최저는 4.31[kN]으로 한다.

② 지선에 연선을 사용할 경우에는 다음에 의할 것

∙ 소선 3가닥 이상의 연선일 것

∙ 소선의 지름이 2.6[mm] 이상의 금속선을 사용한 것일 것. 다만, 소선의 지름이2[mm] 이상인

아연도금 강연선으로서 소선의 인장강도가 0.68[kN/㎟] 이상인 것을 사용하는 경우에는 그러

하지 아니하다.

∙ 지중부분 및 지표상 30[cm]까지의 부분에는 내식성이 있는 것 또는 아연도금을 한 철봉을

사용하고 쉽게 부식되지 아니하는 근가에 견고하게 붙일 것. 다만, 목주에 시설하는 지선에

대해서는 그러하지 아니하다.

③ 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 5 m 이상으로 하여야 한다. 다만, 기술상

부득이한 경우로서 교통에 지장을 초래할 우려가 없는 경우에는 지표상 4.5 m 이상, 보도의

경우에는 2.5 m 이상으로 할 수 있다.

097		답 :	나

판단기준 제177조 (점멸장치와 타임스위치 등의 시설)

공장․사무실․학교․병원․상점․기타 많은 사람이 함께 사용하는 장소에 시설하는 전체 조명용 전등은 부분 조명이 가능하도록 등기구수 6개 이내의 전등군으로 구분하여 전등군마다 점멸이 가능하도록 하되

098		답 :	다

판단기준 제139조 (지중전선의 피복금속체 접지)

관․암거․기타 지중전선을 넣은 방호장치의 금속제부분․금속제의 전선 접속함 및 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체에는 제3종 접지공사를 하여야 한다. 다만, 이에 방식조치(防蝕措置)를 한 부분에 대하여는 그러하지 아니하다.

099		답 :	가

판단기준 제256조 (가공 직류 전차선의 레일면상의 높이)

가공 직류 전차선의 레일면상의 높이는 4.8 m 이상, 전용의 부지위에 시설될 때에는 4.4 m 이상이어야 한다(IEC 60913 표준 참조). 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

① 터널 안의 윗면, 교량의 아랫면 기타 이와 유사한 곳 또는 이에 인접하는 곳에 시설하는 경우로

서 3.5 [m] 이상일 때

② 광산 기타의 갱도 안의 윗면에 시설하는 경우로서 1.8 [m] 이상일 때

100		답 :	라

기술기준 제23조 (발전기 등의 기계적 강도)

발전기․변압기․조상기․계기용변성기․모선 및 이를 지지하는 애자는 단락전류에 의하여 생기는 기계적 충격에 견디는 것이어야 한다.